2024年度可持续水管理信息披露报告

# 1  信息披露说明

本报告根据AWS国际可持续水管理标准编制。旨在展示我们公司在2024年度的可持续水管理绩效和重点项目成果，以及2025年度的公司水管理计划摘要。报告覆盖的范围是沪士电子股份有限公司在昆山市青淞厂运营相关的水管理活动。我们欢迎各方对本报告提出意见和反馈，以持续改进我们的水管理实践，为可持续发展做出贡献。

# 2  2024年度水管理绩效及重点项目成果

2.1 单位产品用水量（双面板计算）

| 指标 | 单位 | 2024年 | 清洁生产一级标准 | 达标情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位产品用水量 | m3/m2 | 0.242 | ≤0.4 | 优于清洁生产一级标准 |  |

2024年度主要开展的节水行动：

| 项目名称 | 完成时间 | 实施效果 |
| --- | --- | --- |
| 增加2套砂碳滤处理系统，单套产水能力32m3/h，进一步扩大中水回用能力 | 2024年第二季度 | 完成 |
| 优化楼顶纯水处理设施：1套UF设施， UF参数：单套产水60吨/h | 2024年第二季度 | 完成 |
| 更换新中水系统RO膜，稳定回用水量和水质 | 2024年第四季度 | 完成 |
| 新购的化学铜电镀线购买水平LB线，减少自来水用水量 | 2024年第四季度 | 完成 |
| 按时保养中水设备保证中水设施稳定多产水 | 持续推进 | 持续 |
| 厂区员工节约用水，减少河水用量 | 持续推进 | 持续 |
| 环保部门每日分析各課用水的合理性，查核异常用水的原因并改善 | 持续推进 | 持续 |

2.2 废水排放

2024年关键指标COD、氨氮、总磷、总铜均达到内控指标，单位产品废水量0.142m3/m2，达到内控指标（0.42 m3/m2）。

| 排放口 | 污染物 | 许可浓度 | 内控指标 | 排放浓度 |  |  | 许可排放量（吨） | 实际排放量 | 超标情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最小值 | 最大值 | 平均值 |  |  |  |  |
| 工业废水总排口 | COD | 50 ppm | 40 ppm | 11.78 ppm | 16.89 ppm | 13.65 ppm | 103.44 | 21.47 | 无 |  |
|  | 氨氮 | 5.0 ppm | 4.0 ppm | 0.22 ppm | 1.21 ppm | 0.54 ppm | 4.006 | 0.84 | 无 |  |
|  | 总磷 | 0.5 ppm | 0.2 ppm | 0.0075 ppm | 0.0559 ppm | 0.0172 ppm | 0.028 | 0.75 | 无 |  |
|  | 总铜 | 0.3 ppm | 0.2 ppm | 0.064 ppm | 0.093 ppm | 0.079 ppm | 0.6256 | 0.1234 | 无 |  |

2024年度主要开展的水质改善行动：

| 项目名称 | 完成时间 | 实施效果 |
| --- | --- | --- |
| 地下水水质检测 | 2024年第四季度 | 每年两次敏感点位地下水检测,保证厂区地下水水质正常,未受污染。 |
| ABFT沉淀池进水控制阀更换 | 2024年第四季度 | 新阀投用，进水流量可控，沉淀池工况优化显著 |
| 废水处理树脂塔离子树脂更换 | 2024年第四季度 | 换用新树脂，离子交换能力增强，废水处理更稳定 |
| 废水原水池污泥清理 | 2024年第一季度 | 污泥清理后原水池工况优化，后续处理更高效 |
| 废水排放口MBR膜更换 | 2024年第三季度 | 更换废水排放口MBR膜，降低污染物排放 |
| 废液装货区域及物料收料区域增加收集地沟并进行防腐维修 | 2024年第三季度 | 废液装货区域及物料收料区域增加收集地沟并进行防腐维修，防止废液泄漏，污染其他水体 |

2.3 水管理、安全饮用水和卫生（WASH）和重要水相关区域的保护

公司在水管理制度、WASH和重要水相关区域保护领域也积极开展行动，落实公司在可持续水管理方面的战略，主要活动包括：

| 项目名称 | 完成时间 | 实施效果 |
| --- | --- | --- |
| 工厂附近吴淞江流域地表水水质检测 | 2024年第一季度 | 检测结果符合地表水水质标准要求，判断公司废水排放对流域水质未有影响 |
| 对厂界临近河道进行福寿螺、水生植物清理活动 | 2024年第三季度 | 清理福寿螺、水生植物，河道生态恢复，水质改善；清理后河道畅通，福寿螺滋生受控，水生态趋稳 |
| 流域内净滩活动 | 2024年第四季度 | 净滩计划使流域岸线整洁，水体环境明显改善；滩涂垃圾清除，流域生态焕新，沿岸景观提升 |
| 使用WBCSD_WASH Self-Assessment Tool进行评估 | 2024年第三季度 | 总分达到90分以上 |
| 为周边社区提供卫生用品 | 2024年第四季度 | 卫生用品送达，社区居民需求满足，口碑提升；物资发放到位，社区卫生保障加强，反响良好 |
| 土壤及地下水监测 | 2024第二、四季度 | 一年两次，满足《地下水质量标准》Ⅲ类限制的要求，形成报告并公示 |
| 定期对WASH用水水质监测 | 2024年第四季度 | 由第三方机构每月检测一次水质，全年12次水质均达标 |
| 土壤及地下水隐患排查 | 2024年第四季度 | 完成隐患整改，并进行信息公示，防止地下水污染 |

# 3  合规情况

2024年1月-12月期间，公司无与水有关的违规事项

# 4  2025年度水管理计划摘要

| 领域 | 目标 | 日常措施与改善项目 | 预计完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可持续的水平衡 | 工业用水重复利用率60%；产品单耗目标小于等于0.4m3/m2 | 进一步扩大中水回用能力，修改后调池供水管道 | 2025年第三季度 |
|  |  | 汰换纯水处理设施，UF产水能力增加40吨/h，RO产水能力增加20吨/h。 | 2025年第三季度 |
|  |  | 更换新中水系统RO膜，稳定回用水量和水质 | 2025年第四季度 |
|  |  | 环保部门查核异常用水原因并进行改善 | 持续推进 |
|  |  | 按时保养中水设备保证中水设施稳定多产水 | 持续推进 |
|  | 总用水量小于282万吨 | 废水配药使用末端回收水代替河水 | 2025年第一季度 |
| 水质 | 单位产品废水产生量小于0.42m3/m2；废水按照内控指标稳定排放 | 优化中水系统降低浓水排放 | 持续开展 |
|  |  | 日常水质监测与设施运营监管 | 持续开展 |
|  |  | 生化处理系统污泥清理 | 2025第三季度 |
|  |  | 每月开展工业废水、雨水委外检测 | 每月 |
|  | 无废水泄漏 | 厂房两侧地坑清理检修 | 2025年第四季度 |
|  |  | 废水池防腐维修 | 2025年第三季度 |
|  |  | 开展年度土壤、地下水检测 | 2025年第一季度 |
| 管理与制度 | 开展可持续水管理培训 | 新员工全员培训 | 持续 |
|  | 完善可持续水管理体系 | 根据AWS 外审修订《可持续水管理手册》 | 2025年第三季度 |
|  | 加强与相关方的沟通交流 | 开展年度水管理信息披露，并征集相关方意见 | 2025年第二季度 |
| 重要水区域 | 监控周边水质识别流域风险 | 每年至少开展一次厂外周边地表水检测 | 2025年第一季度 |
|  | 参与重要水区域的保护活动 | 组织开展利益相关方参与的净滩活动 | 2025年第二季度 |
| 安全饮用水及卫生（WASH） | 保障自来水安全 | 每月对自来水进行细菌总数的检测； | 持续开展 |
|  | 保障饮用水安全 | 每月对直饮机进行例行保养 | 持续开展 |
| 其他 | 推动其他厂区进行水管理 | 推动其他厂区进行节水管理 | 2025年第四季度 |
|  | 供应商信息披露 | 推动重点供应商水相关信息披露 | 2025年第三季度 |

# 5 意见征求和反馈

欢迎您通过以下链接回复问卷，反馈您对我公司水管理的意见，以及您对本地水资源的担忧。